附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机专用测试仪 | 1 | 25000 | 5个工作日 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    发电机专用测试仪技术要求

发电机专用测试仪

（一）、技术参数指标

发电机专用测试仪应能满足以下标准要求：

JB/T 11816-2014小型无刷三相同步发电机技术条件

JB/T 11817-2014小型单相同步发电机技术条件

JB/T 8981-2011有刷三相同步发电机技术条件（机座号132～400）

GB/T 2820.1-2022往复式内燃机驱动的交流发电机组 第1部分：用途、定额和性能

GB/T 2820.3-2009 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第3部分：发电机组用交流发电机

GB/T 2820.5-2009 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第5部分：发电机组

GB/T 2820.8-2022往复式内燃机驱动的交流发电机组 第8部分：对小功率发电机组的要求和试验

JB/T 10303-2020工频柴油发电机组 技术条件

JB/T 10304-2020工频汽油发电机组 技术条件

GB/T 20136-2006内燃机电站通用试验方法

YD/T 502-2020通信用低压柴油发电机组

主要技术参数：

1、仪器输入连接：测试仪器应具有交流信号测量端子（6个电流端子、6个电压端子）和直流信号测量端子（2个电流端子、2个电压端子）。

2、电压测量范围：≥600V（单三相交流），测量分辨力至少为0.1V，电压测量精度：0.2%或优于此等级；

电流测量范围：≥5A（单三相交流），测量分辨力至少为0.001A，电流精度：0.2%或优于此等级。

3、功率因数：0.1～1，测量分辨力至少为0.001。

4、频率带宽：5Hz～800Hz，测量分辨力至少为0.01Hz。

5、有功功率：0～3kW，测量分辨力至少为0.1W。

6、谐波次数：在20Hz～65Hz内，三相至少1～128次谐波及总谐波。

7、数据显示更新周期：100ms-20s可设置。

8、数据采样速率 40μs。

9、通讯接口：USB、RS485或RS232或以太网口通讯，能实时采集显示电压、电流、功率、频率、功率因数等各个电参数测量值。

10、显示方式：配备5寸以上的液晶屏幕。

11、仪器工作电源：交流85V～265V、频率50/60Hz，直流100V～300V。

（二）、设备功能：

设备应至少具有以下测试功能：

1、稳态及瞬态测试，应能实时显示分相及三相平均电压、电流、功率因数及频率等电参数测量值；

2、波形显示，应能实时显示分相及三相平均电压、电流测量波形；

3、谐波显示，应能实时显示当前信号的谐波测量数据及棒状图；

4、电压不平衡度，应能显示电压不平衡度测量数据及角度向量图；

5、录波功能，应能记录各相电压、电流的波形并保存。

（三）、配置要求：

1.发电机专用测试仪1台